                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                                    к постановлению Администрации

                                                                                                                                    Калачинского муниципального района

                                                                                                                                    Омской области

                                                                                                                                    от 21.07.2025 № 368-па
[image: image2.jpg]



Калачинск 2025г.
Содержание.
	1.
	Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	
	4

	
	1.1.
	Функциональная структура теплоснабжения
	
	4

	
	1.2.
	Источники тепловой энергии
	
	4

	
	1.3.
	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
	
	5

	
	1.4.
	Зоны действия источников тепловой энергии
	
	8

	
	1.5.
	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников
	
	13

	
	1.6.
	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
	
	14

	
	1.7.
	Балансы теплоносителя
	
	15

	
	1.8.
	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
	
	19

	
	1.9.
	Надежность теплоснабжения
	
	20

	
	1.10.
	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	
	21

	
	1.11.
	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
	
	21

	
	1.12.
	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения города
	
	24

	2.
	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения   
	
	25

	3.
	Электронная модель системы теплоснабжения города
	
	28

	4.
	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	
	31

	5.
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	
	34

	6.
	Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  техническому перевооружению источников тепловой энергии
	
	35

	
	6.1.
	Предложения       по       реконструкции       и       техническому перевооружению источников тепловой энергии
	
	35

	
	6.2.
	Предложения по строительству источников тепловой энергии
	
	37

	7.
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	
	38

	
	7.1.
	Предложения по реконструкции тепловых сетей
	
	38

	
	7.2.
	Предложения по строительству тепловых сетей
	
	39

	8.
	Перспективные топливные балансы
	
	40

	9.
	Оценка надежности теплоснабжения
	
	43

	10.
	Обоснование   инвестиций   в   строительство,   реконструкцию   и техническое перевооружение
	
	45

	11.
	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
	
	46


1. Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии
для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории города Калачинска действуют 43 котельных. Предприятие ООО «Тепловая компания Калачинская» осуществляет эксплуатацию семи основных котельных суммарной тепловой мощностью 64,54 Гкал/ч и тепловых сетей (до стен зданий). Оставшиеся тридцать шесть автоматизированных локальных котельных находятся на территориях производственного и коммунально-складского назначения и покрывают тепловые нагрузки предприятий и организаций.

Зоны действия ООО «Тепловая компания Калачинская» представлены в Приложении 1.
В настоящее время централизованное теплоснабжение котельных ООО «Тепловая компания Калачинская» охватывает более 60% территории города, при этом обеспечивается основная доля тепло потребности многоквартирных жилых и общественных зданий.

1.2. Источники тепловой энергии

Основной вид деятельности котельных - производство и передача тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей.
Котельные работают только в отопительный период, горячее водоснабжение в меж отопительный период отсутствует.

Описание источников тепловой энергии ООО «Тепловая компания Калачинская» и их структура приведены в Таблица 1.

Котельные ООО «Тепловая компания Калачинская»:
	Центральная котельная
	ул. Октябрьская, 42 «Н»

	Котельная №4
	ул. Больничная, 20

	Котельная №5
	ул. Заводская, 5

	Котельная №6
	ул. Черепова, 101 «А»

	Котельная №7
	ул. Строительная, 3 «Б»

	Котельная школы №2
	ул. 70й Бригады, 50 «А»

	Котельная по ул. Железнодорожная
	ул. Железнодорожная


Центральная котельная, расположенная по ул. Октябрьская, 42 «А», является наиболее крупной котельной и покрывает основную тепловую нагрузку города в центральной части. Установленная мощность котельной 33,7Гкал/ч.

Котельная №4, расположенная по адресу ул. Больничная, 20, является источником теплоснабжения центральной районной больницы, 55 многоквартирных жилых домов одной школы, шести корпусов Бюджетного профессионального учреждения Омской области «Калачинского аграрно-технического техникума», и 78 общественных здания. Установленная мощность котельной 10,3 Гкал/ч.

Котельная №5, расположенная по адресу ул. Заводская, 5, обеспечивает теплоснабжение 26 многоквартирных жилых домов, здания оздоровительно-спортивного комплекса, производственных корпусов «Калачинского механического завода» и 34 общественных здания. Установленная мощность котельной 11.6 Гкал/ч.

Котельная №6, расположенная по адресу ул. Черепова, 100, обеспечивает теплоснабжение жилого массива по ул. Черепова. Установленная мощность котельной 1.03 Гкал/ч.

Котельная №7, расположенная по адресу ул. Строительная, 3 «Б» является источником теплоснабжения жилого массива многоквартирных домов по ул. Строительная, здания канализационной насосной станции №3, школы-сада №5, центра культурного развития. Установленная мощность котельной 5.16 Гкал/ч.

Котельная школы №2 обеспечивает покрытие отопительной, вентиляционной нагрузки и ГВС школы №2 и одного двухэтажного жилого дома по улице 70й Бригады. Установленная мощность котельной 1.2 Гкал/ч.
Котельная по ул. Железнодорожная , обеспечивает теплоснабжение жилого массива по ул. Железнодорожная. Установленная мощность котельной 1.55Гкал/ч.

Суммарная установленная мощность теплоисточников г.Калачинск по состоянию на 01.01.2025г. составила 64.54 Гкал/ч, располагаемая - 64.54 Гкал/ч.

Среднегодовая загрузка основного оборудования котельных составляет более 50%.

Общие рекомендации по продлению ресурса основного оборудования котельных:

· эксплуатация оборудования в соответствии с нормативными до​кументами;

· соблюдение графиков ППР;
· оптимизация водно-химического режима котельных;

· обучение обслуживающего персонала.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

На рассматриваемых котельных применяется качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления. Расчётный температурный график 95/70°С. Система теплоснабжения- закрытая. В меж отопительный период ГВС отсутствует.
Система теплоснабжения двухтрубная. Схема подключения потребителей - зависимая, приведена в Таблица 2.

Общая протяжённость тепловых сетей всех котельных в двухтрубном исполнении 35 225м. Наибольший диаметр тепловых сетей - участок 529мм на выходе из центральной котельной протяжённостью 720м. 

Прокладка труб преимущественно надземная, теплоизоляция – пенополистирольные скорлупы, а так же минеральная вата с покровным слоем из рубероида, частично металлическая.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и за счет углов поворота трасы.

Параметры тепловых сетей приведены в Таблица 2. Схема тепловых сетей котельных ООО «Тепловая компания Калачинская» приведена в Приложении 1.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях превышают нормативные в 1,5 раза.

Инженерная диагностика тепловой сети включает:
· визуальный осмотр состояния конструктивных элементов,

· трассировку трубопроводов (проверка соответствия фактической прокладки исполнительной документации),

· акустическую диагностику трубопроводов,

· инструментальные замеры толщины стенки трубопровода ульт​развуковым методом,

· замеры электрического потенциала;

· проведение тепловизионного обследования с помощью тепловизора;

· опрессовка на прочность повышенным давлением.

Таблица 1 - Источники тепловой энергии

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Основное оборудование
	2хДЕ-25-14

1хДЕВ10-14ГМ
	4хКВСА 3
	2хДКВР-10/13
	2хКВСА-0,6
	2хКВСА 3
	2хЕ1/9
	3х Lavart 600R

	Год ввода в эксплуатацию
	1978
	1975
	1975
	1999
	2000
	1999
	2024

	Установленная мощность, Гкал/ч
	33,7
	10.3
	11,6
	1.03
	5,16
	1,12
	1,55

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	33,7
	10.3
	11,6
	1.03
	5,16
	1,12
	1,55

	Объем потребления тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, Гкал/ч
	0,42
	0,18
	0,12
	0,02
	0,04
	0,01
	0,02

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	33,28
	10,12
	11,48
	1,01
	5,12
	1.11
	1,53

	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	21.45
	9.68
	7,31
	0,58
	4,51
	0,54
	1,49

	Регулирования отпуска теп​ловой энергии
	
	
	
	
	
	
	

	Расчётный температурный график, °С
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Среднегодовая загрузка обо​рудования, %
	66,24
	96,3
	63,84
	56,8
	89,3
	59,4
	95

	Учет тепла, отпущенного в тепловые сети
	нет
	нет
	нет
	да
	нет
	да
	да

	Число отказов и восстанов​лений оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
	
	
	
	
	
	
	


1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ООО «Тепловая компания Калачинская» представлены в Приложении 1.

Зоны действия котельных ООО «Тепловая компания Калачинская»:
	Центральная котельная
	Центральная часть города в границах улиц П. Ильичева, Калачинской, Вокзальной, и Гагарина.

	Котельная №4
	Северная часть города в границах улиц Черепова, ул. Больничная, ул. Рабочая, ул. Омская и ул. Пролетарская.

	Котельная №5
	Западная часть города в границах улиц Заводская, ул. Вокзальная и 30лет Победы.

	Котельная №6
	Северо-западная часть города в границах улицы Черепова

	Котельная №7
	Западная часть города в границах улицы Строительная.

	Котельная школы №2
	Юго-восточная часть города в границах улиц 70й Бригады и ул. Смирнова.

	Котельная по ул. Железнодорожная
	Южная часть города в границах улиц Железнодорожная и ул. Садовая.


Таблица 2 - Тепловые сети

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Год ввода в эксплуатацию
	1978
	1975
	1975
	1999
	2000
	1999
	1980

	Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении, м


	Наружный диаметр,
мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	529
	720
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	426
	2150
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	377
	1630
	0
	52
	
	
	0
	

	
	325
	1310
	472
	416
	0
	0
	0
	

	
	273
	900
	0
	88
	0
	13
	0
	

	
	219
	2840
	1444
	1009
	0
	523
	0
	

	
	159
	265
	781
	450
	80
	368
	0
	552

	
	133
	1860
	229
	0
	0
	0
	96
	

	
	108
	3734
	1291
	624
	201
	530
	101
	189

	
	89
	1150
	645
	228
	22
	90
	105
	11

	
	76
	2245
	175
	400
	0
	30
	0
	122

	
	57
	1969
	704
	647
	0
	0
	25
	316

	
	49
	651
	172
	147
	
	
	
	38

	
	32
	71
	150
	50
	0
	42
	0
	87

	
	Сумма
	21495
	6063
	4111
	303
	1596
	327
	1315

	Тип изоляции
	

	Тип компенсирующих уст​ройств
	

	•Тип прокладки (%)
	Надземная
	Надземная
	Надземная
	Надземная
	Надземная
	Надземная
	Надземная

	Наименее надёжные участ​ки*
	
	
	
	
	
	
	

	Материальная характеристика участков, м2
	1195,9
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2876,7
	0
	69,58
	0
	0
	0
	

	
	2998,8
	481,44
	424,32
	0
	0
	0
	

	
	765
	0
	74,8
	0
	11,05
	0
	

	
	1953,92
	993,472
	694,192
	0
	359,824
	0
	652,6

	
	132,235
	389,719
	224,55
	39,92
	183,63
	0
	

	
	777,48
	95,722
	0
	0
	0
	40,128
	57,8

	
	1310,913
	437,649
	211,536
	68,139
	128,82
	34,239
	34,9

	
	320,85
	179,955
	63,612
	6,138
	22,32
	29,295
	165,2

	
	536,555
	41,825
	95,6
	0
	7,17
	0
	47,5

	
	468,98
	132,639
	115,813
	0
	0
	4,475
	38,4

	
	12,6
	13,8
	5,0
	0
	4,2
	0
	12,9

	Сумма
	13 349,93
	2 766,221
	1 979,003
	14,197
	717,014
	108,137
	1009,3


	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	21,45
	9,68
	7,31
	0,58
	4,51
	0,54
	1,49

	Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях
	530
	158
	132
	18
	44
	16
	14

	Количество регулирующей арматуры на тепловых сетях
	0
	63
	0
	0
	17
	0
	0

	Расчётный график регулиро​вания отпуска тепла в тепловые сети
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Фактический  температурный режим отпуска тепла в тепловые сети
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70
	95/70

	Гидравлические режимы те​пловых сетей**:

Расход, т/ч Напор, м
	858

30
	387

40
	292,4

35
	23,2

10
	180

25
	21,6

20
	59,6
20

	Пьезометрические графики
	
	
	
	
	
	

	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее время, затраченное на восстановление работо​способности тепловых сетей, за последние 5 лет
	
	
	
	
	
	
	

	Диагностика состояния тепловых сетей
	
	
	
	
	
	
	

	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,%
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	Фактические тепловые потери в тепловых сетях за 2025год, %
	29,5
	14,1
	14,0
	11,3
	8,0
	10,2
	14,2

	Нормативные тепловые потери в тепловых сетях, %
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5

	Предписания надзорных ор​ганов по запрещению даль​нейшей эксплуатации участ​ков тепловой сети
	
	
	
	
	
	
	


	Бесхозяйные тепловые сети
	Не выявлены


* Приведены в Приложение 2
** На основании поверочного гидравлического расчёта фактического состояния системы теплоснабжения
*** Отношение потребителей со счетчиками к общему числу потребителей

         Таблица 3 - Потребление тепловой энергии

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отопление
	20,19
	9,02
	6,77
	0,49
	3,94
	0,54
	1,49

	Вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0

	ГВС
	1,26
	0,66
	0,54
	0,09
	0,057
	0,083
	0

	Всего по котельной
	21,45
	9,68
	7,31
	0,58
	4,51
	0,6
	1,49

	Потребление тепловой энергии за отопительный период 2024-2025гг., Гкал
	30 389,2
	17 199,25
	12 107,48
	731,7
	5 795,83
	1 156,99
	1 173,18


1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потре​бителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребителями теплоты являются производственные, административ​но-бытовые, жилые и общественные здания.

Административные и общественные здания, удалённые от источников централизованного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей, обес​печиваются теплоснабжением от индивидуальных котлов и водонагревате​лей, работающих на газе и иных видах топлива.

Централизованное теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки (ИЖЗ) предусмотрено для жилых домов, находящихся в непосред​ственной близости от магистральных тепловых сетей. Для территорий ИЖЗ, не подключённых к источникам теплоснабжения, предусматривается автономное теплоснабжение от индивидуальных котлов и водонагревателей, работающих на газе, угле, дровах и иных видах топлива.

При обследовании систем теплопотребления на конец отопительного сезона 2024г. выявлено 474 потребителей тепловой энергии:
	
	Количество потребителей

	Центральная котельная
	269

	Котельная №4
	87

	Котельная №5
	60

	Котельная №6
	4

	Котельная №7
	20

	Котельная школы №2
	2

	Котельная по ул. Железнодорожная
	32


Приборы отопления преимущественно чугунные радиаторы, для кото​рых максимально допустимое давление составляет 60 м.

В соответствии СНиП 23-01-99. Строительная климатология климати​ческие характеристики города:

средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отопления) -36 °С;

средняя температура за отопительный период -8,1 °С;
продолжительность отопительного периода- 216 дней.

Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС, опре​делённые по укрупнённому методу и по нормам расхода воды на ГВС соот​ветственно, приняты по предоставленному топливному балансу 2024-2025 гг.
Тепловые нагрузки потребителей приведены в Таблица 3.

Суммарная подключённая тепловая нагрузка по всем котельным 64,54 Гкал/ч.

Общее потребление тепловой энергии за период 2024-2025гг. по стати​стическим данным составило 68 553,63 Гкал.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия
источников тепловой энергии

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номи​нальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребите​лям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате экс​плуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котло-агрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки приведены в Таблица 4.
Располагаемая мощность центральной котельной 33,7 Гкал/ч, при этом имеется существенный резерв мощности 10,93 Гкал/ч, который целесообразно использовать при подключении существующих и строящихся объектов, по​падающих в зону действия источника.

Недогрузка котельной отрицательно сказывается на эффективности её работы, повышая себестоимость тепловой энергии за счёт увеличения удель​ного расхода топлива на выработку тепловой энергии и за счёт увеличения условно постоянных затрат в единице вырабатываемой энергии.
Аналогичная ситуация наблюдается на котельной №5.
Располагаемая мощность котельной №5 составляет 11,6 Гкал/ч при резерве 4,14 Гкал/ч. 

Располагаемая мощность котельной №4 составляет 10,3 Гкал/ч при резерве 0,4 Гкал/ч.

Располагаемая мощность котельной №6 составляет 1,03 Гкал/ч при резерве 0,43 Гкал/ч.

Располагаемая мощность котельной №7 составляет 5,16 Гкал/ч при резерве 0,54 Гкал/ч.

Располагаемая мощность котельной школы №2 составляет 1,12 Гкал/ч при резерве 0,56 Гкал/ч.

Располагаемая мощность котельной по ул. Железнодорожная составляет 1,53 Гкал/ч при резерве 0,4 Гкал/ч.

На центральной котельной и котельной №5 имеются резервы не только по тепловой мощности нетто, но и по пропускной способности сети. Однако для оценки резерва установленной мощности на перспективу необходимо учитывать срок эксплуатации оборудования.

1.7. Балансы теплоносителя

Водоподготовка предполагает обработку воды для питания паровых котлов, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также контроль качества воды и пара.

В данном разделе рассматривается только водоподготовка систем теп​лоснабжения.

Система ГВС котельных - закрытая.

Балансы теплоносителя приведены в Таблица 5.
Таблица 4 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
для определения резерва/ дефицита по пропускной способности сети необходимо точное определение мест подключения и величины тепловых нагрузок

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	32,38
	10,08
	11,45
	1,01
	5,05
	1,1
	1,53

	Фактические тепловые потери в тепловых сетях, средние за отопительный период 2024-2025гг., Гкал/ч
	1,79
	1.78
	1,5
	0,2
	0,19
	0,08
	0,1

	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	21,45
	9,86
	7,31
	0,58
	4,51
	0,54
	1,49

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто
	+10,93
	+0,4
	+4,14
	+0,43
	+0,54
	+0,56
	+0,4

	Резервы(+)/ дефициты(-) по пропускной способности сети*:
	
	
	
	
	
	
	

	Расход, т/ч
	
	
	
	
	
	
	

	Напор, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5 - Балансы теплоносителя
	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Производительность водо-подготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей
	85
	12
	16
	Установка «Акващит»


	2
	1
	1

	Объём тепловой сети, мЗ
	1842
	232,44
	184,27
	6,21
	59,1
	5,15
	25,01

	Потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производительность водо-подготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя  в аварийных режимах систем теплоснабжения
	85
	12
	16
	---


	2
	1
	1


            Таблица 6 - Топливные балансы

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Основное оборудование
	ДЕ-25-14 х 2

ДЕВ 10-14ГМ
	КВСА-3 х 4
	ДКВР-10-13 х 2
	КВСА-0,6 х 2
	КВСА 3 х 2
	Е-1/9 х 2
	3х Lavart 600R

	Основное топливо
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ

	Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (ккал/мЗ)
	8060
	8060
	8060
	8060
	8060
	8060
	8060

	Норма расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т.
	161,7
	158,5
	158,7
	161,3
	153,8
	169,4
	153,4

	Потребление основного топ​лива за 2024-2025гг., т н.т. (тыс.мЗ)
	4 171,89
	2 334,37
	1 675,92
	132,95
	1 120,23
	151,61
	215,3

	Резервное и аварийное топ​ливо
	Топочный мазут
	Печное топливо
	Печное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Печное топливо
	Дизельное топливо


1.8. Топливные балансы источников тепловой 
энергии и система обеспечения топливом.
Топливный баланс является комплексным материальным балансом, ох​ватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.
На центральной котельной основным топливом является природный газ, резервным – топливный мазут.

На котельных №4, №5 и школы №2 основное топливо - природный газ, резервное – печное топливо.

На котельных №6 , №7 и котельной по ул. Железнодорожная основное топливо природный газ, резервное – дизельное топливо.

Низшая теплота сгорания топлива согласно предоставленным данным:

· природный газ - 8060 ккал/мЗ;

Топливные балансы приведены в Таблица 6.

Суммарное потребление топлива за отопительный период 2024-2025 гг.:

· природного газа – 9 802,27 тыс.мЗ.
1.9. Надежность теплоснабжения.
Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теп​лоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность тепло​снабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются сле​дующие показатели:

1) интенсивность отказов систем теплоснабжения;
2) относительный аварийный недоотпуск тепла;
3) надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
4) надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
5) надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
6) соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам по​требителей;
7) уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;
8) техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
9) готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях:
· укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным пер​соналом;

· оснащенности машинами, специальными механизмами и обору​дованием;

· наличия основных материально-технических ресурсов;

· укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
В системе теплоснабжения города рассмотрены следующие, в том числе маловероятные, виды аварий:

· длительный выход из строя наиболее крупного котлоагрегата на источнике;

· прекращение подачи природного газа на котельную;
· повреждение магистрального теплопровода;
· разрыв на распределительных тепловых сетях.
Имеющийся резерв установленной тепловой мощности позволяет обес​печить нормативный отпуск тепла потребителям в случае выхода из строя наиболее крупного котлоагрегата на источниках тепла. В системе теплоснабжения города взаимное резервирование тепловых сетей источников не предусмотрено.

Аварийное прекращение подачи основного топлива на котельную обусловливает предусмотренный действующими инструкциями переход на резервное топливо. Аварийный и резервный запас обеспечивает возможность работы котельной в течение 5 суток.
Ввиду отсутствия данных по аварийности невозможно определение показателей надёжности системы.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения предполагается:
· реконструкция/ перекладка тепловой сети;

· замена ненадёжных участков тепловой сети;

· резервирование тепловой сети.

1.10. Технико-экономические показатели 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основными технико-экономическими показателями теплоснабжающих и теплосетевых организаций является удельный расход топлива на выработку и отпуск тепловой энергии, удельный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя, структура себестоимости выработки тепловой энергии.
Технико-экономические показатели работы теплоисточников 
ООО «Тепловая компания Калачинская» приведены в Таблице 7.

Суммарная выработка тепловой энергии за отопительный период 2024-2025гг. – 89 604,96 Гкал, суммарный отпуск – 68 553,63 Гкал/ч (75,5% от выработки).

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Динамика (за последние 3 года) и структура тарифов не предоставлены.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
 теплоисточников ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Наименование мероприятия
	Годовая экономия энергетических ресурсов
	Затраты, тыс.руб.
	Средний срок окупаемости, лет
	Согласованный срок внедрения, квартал, год

	
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении тыс.руб.
	
	
	

	
	Единица измерения
	Количество
	
	
	
	

	1. Замена ламп накаливания старого образца (100Вт) на светодиодные лампы LED
	тыс. кВт.ч
	60,626
	162,25
	61,528
	0,38
	2025г.

	2.Установка преобразователя частоты. Электрическая энергия
	тыс. кВт.ч
	1 141,36
	3 206,232
	2 060-
	0,64
	2025г.

	3. Установка автоматики подпитки тепловой воды. Электрическая энергия
	тыс. кВт.ч
	31,824
	77,84
	6,0
	0,08
	3 квартал 2025г

	4. Регулярная очистка окон и фонарей. Электрическая энергия
	тыс. кВт.ч
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2025г

	5. Окраска помещений с применением светлых тонов. Электрическая энергия.
	
	-
	-
	-
	-
	3 квартал 2025г

	6. Настройка гидравлического режима. Тепловая энергия
	Гкал
	3 384,08
	3 080,75
	2 530
	0,82
	2025г.

	7. Восстановление теплоизоляции тепловых сетей. Тепловая энергия  
	Гкал
	1 260,73
	1 148,47
	370
	0,32
	2025г.

	8. Устранение тепловых потерь через ограждающие конструкции. Тепловая энергия.
	Гкал
	7,75
	7,06
	11,5
	1,63
	2025г.

	9. Установка приборов учета на котельных.
	-
	-
	-
	1 570
	-
	2025-2026г.

	10. Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в области энергосбережения
	-
	-
	-
	60
	-
	2025г.

	11. Проведение режимно-наладочных испытаний котлов. Природный газ.
	Тыс. куб. м.
	40,57
	100,31
	400
	3,99
	2025г.

	12. Установка пластинчатых теплообменников. Природный газ
	Тыс. куб. м.
	291,02
	758,31
	4 872
	6,42
	2025-2026г.


       Таблица 7 - Сводные технико-экономические показатели работы котельных за период 2024-2025 гг.

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Выработка тепла, Гкал
	42 631,91
	20 911,38
	14 111,08
	1 097,11
	9 677,05
	1 176,43
	1 407,82

	Отпуск тепла, Гкал
	30 389,2
	17 199,25
	12 107,48
	731,7
	5 795,83
	1 156,99
	1 173,18

	Годовой расход условного топлива, т у.т. (тыс.мЗ)
	4 705,89
	2 633,17
	1 890,44
	149,97
	1 263,62
	171,02
	242,86

	Норма расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т.
	161,7
	158,5
	158,7
	161,3
	153,8
	169,4
	153,4

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепла, кг.у.т.(мЗ)/Гкал
	161,7
	158,5
	158,7
	161,3
	153,8
	169,4
	153,4


1.12 Описание существующих технических и технологических проблем
в системе теплоснабжения города.
Для выявления технических и технологических проблем системы теп​лоснабжения города, анализа и разработки мероприятий по их решению в проведено энергетическое обследование всех котельных ООО «Тепловая компания Калачинская».

Основные технические и технологические проблемы в системе тепло-снабжения города:
1. Коэффициент использования установленной мощности за отопительный период 2024-2025 гг. на котельных менее 55% (66,24% на центральной котельной). Основное и вспомогательное оборудование работает неэффективно, что приводит к увеличению удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на отдельных котельных (Котельная №5). Параметры основного и вспомогательного оборудования котельных не соответствуют расчётным значениям.
2. Физический и моральный износ основных производственных фондов. По данным генерального плана износ основного и вспомогательного оборудования котельных составляет от 50 до 80%, а износ тепловых сетей -от 45 до 90%.
3. Несовершенство тепловых схем котельных.
4. Высокие удельные расходы топлива на отпуск тепловой энергии (Рисунок 2).
5. Транспортные тепловые потери превышают нормативные в 1,5 раз.
6. Режимная наладка систем теплоснабжения котельных не проводилась. (Центральная котельная, котельная №5, котельная №6, котельная школы №2, котельная по ул. Железнодорожная).
7. Пропускная способность тепловой сети центральной котельной в целом завышена относительно присоединённой нагрузки, что приводит к увеличению транспортных тепловых потерь. При этом на отдельных распределительных участках (около 5%) пропускная способность сети занижена, что приводит к увеличению минимально необходимого распола​гаемого напора на котельной.
На основании изложенного целесообразно проведение следующих мероприятий по обеспечению качественного теплоснабжения потребителей и повышению эффективности использования энергоресурсов:
1. Техническое перевооружение центральной котельной с переводом двух котлов в водогрейный режим , ликвидация нерентабельных маломощных котельных: котельная №6.
2. Реконструкция участков тепловых сетей. (Приложение 2).
3. Восстановление тепловой изоляции на сетях всех котельных.
4. Модернизация котельной №7 с увеличением мощности до 8МВт. (6,88Гкал). 
5. Реконструкция объектов жилого фонда и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства с применением эффективных энергосберегающих технологий, позволяющих сократить удельное энергопо​требление в зданиях и расход сетевой воды. Определение объектов реконструкции жилого фонда осуществлять с учетом рекомендаций теплоснабжающих организаций, предусматривая в первую очередь усиление тепловой защиты зданий, присоединенных к концевым участкам тепломагистралей.
2. Перспективное потребление
тепловой энергии на цели теплоснабжения.
Муниципальное образование Калачинского городского поселения расположено в центральной части Калачинского муниципального района Омской области, в 84 км на восток от областного цента - города Омска.

Город Калачинск является административным центром Калачинского муниципального района.

Площадь муниципального образования – 2513га. Численность населения по данным составляла 23,3 тысячи человека.
Общая площадь жилищного фонда - не менее 561,9 тыс. кв.м.

Общая площадь территорий жилой застройки составляет 1162 га, в том числе индивидуальная жилая застройка занимает 708,82га (61%) от общей площади жилой застройки), малоэтажная застройка – 371,84 га ( 26% ), среднеэтажная - 151,06 га ( 13% ).

Общая площадь зданий жилищно-коммунального сектора (ЖКС) города по состоянию на 2025г. составляет 180,7тыс.м2, из них 54% приходится на жилые здания, 46% - на общественные.

Общая площадь ветхого и аварийного жилья составила порядка 5,5тыс.м2 (порядка 3% от общей площади существующего жилищного фонда).
Все планируемые объекты попадают в зону действия центральной котельной, котельной №5, котельной №7 (см. Обосновывающие материалы). Прогноз приростов площади строительных фондов на 2032г. составляет 9 тыс.м2.
На период до 2032 г. планируется строительство следующих объектов: Таблица 8 - Прогноз приростов общей площади зданий ЖКС в период до 2032г.
	Этап
	Здание ЖКС
	Расположение
	Площадь, м2
	Зона источника

	2024-2025
	Физкультурно Оздоровительный комплекс «Ледовой арены в г. Калачинске»
	Ул. Советская
	1000
	Центральная Котельная 


Все планируемые объекты попадают в зону действия центральной ко​тельной, котельной №5, котельной №7. (Приложение 4). Прогноз приростов площади строительных фондов на 2032г. составляет 15.1 тыс.м2. 
При выполнении расчетов прироста потребления тепловой энергии использованы укрупненные удельные показатели расходов тепловой энергии на 1 м2 общей площади для жилых (65 ккал/ч м2) и общественных (68 ккал/ч м2) зданий, определенные в соответствии с требованиями нормативных и за​конодательных актов федерального уровня (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 и СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий").
Таблица 10- Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности) по горячей воде по зоне действия центральной котельной

	
	
	Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч

	
	
	2029-2030
	2030-2032

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	

	Многоквартирные дома
	Отопление
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	Жилые дома
	Отопление
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные здания
	Отопление
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	Производственные здания промышленных предприятий
	Отопление
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	Объемы потребления тепловой энергии, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	
	


Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2032г. Составляет 10 Гкал/ч.

3. Электронная модель системы теплоснабжения города
Электронная модель системы теплоснабжения города содержит:
• графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города с полным топологи​ческим описанием связности объектов (Рисунок 3);

[image: image3.jpg]



Рисунок 3
· паспортизацию объектов системы теплоснабжения (Рисунок 4);
· [image: image4.jpg][E T e——— =w)
 Hanaxa Mosenxs | Tenmeparpresi racim | Koverigroponst | Copmue | Davioss

[ Tensoense cor Hasmaseceore pavore
O Usempanenas karamuias.

] Karesonan 22 UPB)

O Koreassaa N3 (HIY)

Mparoxonpacwera | Pacpacea | TEC W:nﬂﬂm]lhw
Towewnnaropu | Mremunops  Terewocsrens | Srewn

Flachen KOO BEALAIT 3 DS V#GA 0 0 TPONRHA 110 SOPRgo8
Koowatioins .

Makcommmnss oo raciaass conom o aonm o g
et Mot o)

Bansc vanopa 1 Sana e CHTIE 1
5

Mon 8 QONUETIN08 R84 6 OGPATHACS, 11
' Koppextugpoeans vovep anesatops




паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
Рисунок 4

Рисунок 5
гидравлический расчет тепловых сетей (Рисунок 5);
• моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии (Рисунок 6);
[image: image1.jpg]Focvme cpeces varpigna a BC, anfs
s soges  cuceme crerimar, KM
en poged  ccens oeTRUAL Kiine
D bont & eerene [ B ks
Copmapsts oivons b, ks 4





Рисунок 6

· расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энер​гии и по территориальному признаку;

· расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками те​плоносителя;

· расчет показателей надежности теплоснабжения;
· групповые изменения характеристик объектов (участков тепло​вых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моде​лирования различных перспективных вариантов схем теплоснаб​жения;

· сравнительные пьезометрические графики для разработки и ана​лиза сценариев перспективного развития тепловых сетей.
4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки
В перспективе на 2032 г. при реализации мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии (см. раздел 6) установленная мощность центральной котельной и котельной №7 изменится. Установленная мощность остальных источников сохраняется. Примем располагаемую мощность равной установленной.

Объекты перспективного строительства попадают только в зону действия центральной котельной, котельной № 5, котельной №7 (Приложение 4). Отключение потребителей на всех котельных не предполагается, снижение тепловой нагрузки потребителей в результате проведения капитального ремонта здания или реализации мероприятий по энергосбережению не учитывается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки приведены в Таблица 11.

Таблица 11 – Перспективные балансы тепловой мощности котельных и тепловой нагрузки на 2032.
	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Перспективная тепловая на​грузка, Гкал/ч
	33,7
	14,6
	11,6
	0
	6,88
	1,12
	1,49

	Резерв(+) тепловой мощности (без учёта потерь при транспорте тепла)
	+10,93
	+0,4
	+4,14
	+0,43
	+0,54
	+0,56
	+0,6


     Таблица 12 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок на 2032г.
	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей, мЗ/ч
	85
	12
	16
	Установка «Акващит»
	2
	1
	1

	Объём тепловой сети, м3
	1842
	232,44
	184,27
	6,21
	59,1
	5,15
	25,01

	Потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	85
	12
	16
	-
	2
	1
	1


1

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
Водоподготовка предполагает обработку воды для питания паровых котлов, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также контроль качества воды и пара.

В соответствии со СНиП И-35-76. Котельные установки при использовании для закрытых систем теплоснабжения воды из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, а также воды из подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, или при использовании воды хозяйственно-питьевого водопровода для закрытых и открытых систем теплоснабжения, а также систем горячего водоснабжения следует предусматривать:

а)
натрий-катионирование одноступенчатое:

для закрытых систем теплоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды 5 мг-экв/л и менее; при этом, если предусматривается работа водогрейных котлов параллельно с пароводяными подогревателями, имеющими латунные трубки, карбонатная жесткость исходной воды не должна превышать 3.5 мг-экв/л.

б)
водород-катионирование с «голодной» регенерацией фильтров:

для закрытых систем теплоснабжения при карбонатной жесткости исходной воды более 5 мг-экв/л.

Для подпитки закрытых систем теплоснабжения может применяться вода из поверхностных источников, обработанная методом известкования или содоизвесткования с коагуляцией и последующим фильтрованием без дополнительного умягчения другими методами.

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Таблица 12.

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схе​мы теплоснабжения города учитывалось:

· покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

· определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

· определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

При разработке предложений определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

Ввиду низкой эффективности работы системы теплоснабжения города предусмотрены мероприятия по замене основного и вспомогательного обо​рудования на котельных в соответствии расчётными параметрами и реконструкция тепловых сетей.

6.1. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии
Согласно данным
Таблица 4 на всех источниках имеются резервы не только по тепловой мощности, но и по пропускной способности сети.

Однако для оценки резерва установленной мощности на перспективу необходимо учитывать срок эксплуатации оборудования.
Вновь вводимые строительные фонды в период до 2032г. попадают в зону действия центральной котельной, котельной №5, котельной №7 мощности которой достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в тепловой энергии, однако в связи с большим сроком эксплуатации оборудования требуется его замена.
Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

для стационарных котлов:
паровых котлов паропроизводительностью до 35 тонн/час - 20 лет;
паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 тонн/час - 30 лет;
водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт - 10 лет;
водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет;
водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт - 20 лет;

для передвижных котлов паровых и водогрейных - 10 лет.

В соответствии с генеральным планом решено сохранить систему цен​трализованного теплоснабжения от нескольких локальных теплоисточников, выполнив ряд мероприятий по их реконструкции и модернизации.
Все мероприятия по развитию системы теплоснабжения предусмотрены на расчётный срок.

Для обеспечения надёжности работы центральной котельной и котельной №7 на расчётный срок, предусмотрена её реконструкция, связанная с заменой основного и вспомогательного котельного оборудования.

Решено сохранить в схеме теплоснабжения, котельную №7, котельную школы №2, предусмотрев на расчётный срок следующие мероприятия по их реконструкции:

· в котельной №7 - замену основного оборудования с увеличением мощности до 8МВт;

· в котельной школы №2 -  замену оборудования;

Рекомендуется привести установленную мощность действующих ко​тельных в соответствие с присоединённой тепловой нагрузкой, что обеспечит большую экономическую эффективность производства тепловой энергии.
На основании генерального плана в соответствии с фактическим состоянием системы теплоснабжения г.Калачинск предлагается:
	Центральная котельная
	•
перевод двух котлов в водогрейный режим;

•
замена вспомогательного оборудования;
•
устройство перемычки тепловых сетей с присоединением нагрузки от котельной №5.

	Котельная №4
	•
замена основного оборудования;
•
замена вспомогательного оборудования.

	Котельная №5
	•   устройство перемычки тепловых сетей с присоединением нагрузки к центральной котельной

   ликвидация котельной

	Котельная №6
	    ликвидация котельной переводом нагрузки на котельную №4.

	Котельная №7
	•
замена основного оборудования;

•
замена вспомогательного оборудования;


	Котельная школы №2
	•
замена основного оборудования;

•
замена вспомогательного оборудования;


6.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

В соответствии с генеральным планом для теплоснабжения малоэтажной жилой застройки, а так же административных и общественных зданий в границах улиц Строительная и объездной дорогой в западной части города проектом предусмотрено строительство проектной котельной, блочно-модульного типа, работающей на газе.

Расчётная мощность проектной котельной составляет 3,5 Гкал/ч. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка:

· на отопление и вентиляцию 2,508 Гкал/ч (6184 Гкал/год);
· на горячее водоснабжение 0,536 Гкал/ч (3908 Гкал/год). Итого: 3,044 Гкал/ч (10092 Гкал/год)

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,265 Гкал/ч (10824 Гкал/год).
Теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны и малоэтажной жилой застройки на западе Калачинска обеспечит проектная котельная №2, блочно-модульного типа, работающая на газе. Расчётная мощность проектной котельной №2 составляет 5,7 Гкал/ч. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка:

· на отопление и вентиляцию 4,650 Гкал/ч (11131 Гкал/год);

· на горячее водоснабжение 0,65 Гкал/ч (4737 Гкал/год). Итого: 5,3 Гкал/ч (15868 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 5,684 Гкал/ч (17019 Гкал/год).

7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и
сооружений на них
Согласно данным
Таблица 4 на всех источниках имеются резервы не только по тепловой мощности, но и по пропускной способности сети. Количественная оценка резерва пропускной способности сети на перспективу возможна после проведения гидравлического расчёта при точном определении мест подключения и величины перспективных тепловых нагрузок. При этом необходимо учитывать состояние тепловых сетей и срок их эксплуатации.

Пропускная способность тепловых сетей в целом завышена относительно присоединённой нагрузки, что приводит к увеличению транспортных тепловых потерь. При этом на отдельных распределительных участках (около 5%) пропускная способность сети занижена, что приводит к увеличению минимально необходимого располагаемого напора на котельной.
Срок эксплуатации тепловых сетей в среднем превышает 20 лет. Фак​тические тепловые потери в тепловых сетях больше нормативных в 1,5 раза. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Необходима замена изоляции на не реконструируемых участках тепловой сети.

Поэтому для качественного, надёжного и эффективного энергоснабжения потребителей необходима реконструкция тепловых сетей котельных.
Предусмотрена прокладка новых теплопроводов до перспективных объектов, а так же, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса действующих тепловых сетей, реконструкция основных магистральных теплопроводов (Приложение 2).

Реконструкция предусматривает замену действующих трубопроводов, сохраняя их трассировку и способ прокладки от центральной котельной по ул. Октябрьская, ул. Калнина, ул. Кирова, ул. Семашко, ул. Гагарина до ул. Вокзальная. Для определения оптимальных диаметров трубопроводов выполнялся конструкторский расчёт системы теплоснабжения. Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок не требует реконструкции тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети.

Для снижения тепловых потерь через изоляцию рекомендована прокладка новых трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных деформаций выполнить с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

7.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей.
Предложения по реконструкции тепловых сетей по периодам до 2032г. приведены в Таблица 14 и Приложение 2.

Таблица 14 - Предложения по строительству тепловых сетей до 2032г.
	Этап
	Предложения по строительству тепловых сетей

	
	Источник
	Проектируемый участок
	Примечание

	
	
	Условный номер уча​стка
	Проекти​руемый наружный диаметр, мм
	Длина, м
	

	2025-2032


	Центральная котельная
	ЦК-1
	529
	720
	Оптимизация работы котельных

	
	
	ЦК-2
	426
	890
	

	
	
	ЦК-3
	377
	303
	

	
	
	ЦК-4
	219
	265
	

	
	
	ЦК-5
	159
	20
	

	
	Котельная №5
	№5-1
	133
	191
	

	
	
	№5-2
	273
	213
	

	
	Котельная №4
	№6-1
	120
	62
	

	
	
	№6-2
	200
	115
	69 квартирный жилой

	
	
	№6-3
	150
	56
	дом


7.2. Предложения по строительству тепловых сетей.
Вновь вводимые строительные фонды в период до 2032г. попадают в зону действия центральной котельной, котельной №4, котельной №5 Пропускная способность сети достаточно для их подключения новых объектов.

8. Перспективные топливные балансы
Топливный баланс является комплексным материальным балансом, ох​ватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.
В перспективном топливном балансе отражено изменение расходов ус​ловного топлива:

на выработку тепловой энергии:

•
техническое перевооружение центральной котельной;

на отпуск тепловой энергии:

· реконструкция тепловых сетей центральной котельной, котель​ной №5;

· восстановление тепловой изоляции.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки на центральной котельной за счёт подключения объектов перспективного строительства и нагрузки при ликвидации котельной №5. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

В среднем к 2032г. планируется снижение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии относительно расчётного 2025 года на 10%.
Перспективные топливные балансы на 2032г. приведены в Таблица 17.

Прогнозируемое суммарное потребление топлива за отопительный период 2031-2032 гг.:

· природного газа - 15991 тыс.мЗ (относительно 2025г. на том же уровне);

Норматив создания технологических запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса основного или резервного видов топлива (далее - НЭЗТ).
Годовая потребность НЭЗТ для каждого теплоисточника определяется по видам топлива в соответствии с существующими нормативными характе​ристиками оборудования.

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) теплоисточников муниципальных образований определяется в объеме топлива, необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке.
НЭЗТ и АЗТ определяются по суммам значений всех отопительных (производственно-отопительных) котельных, входящих в муниципальное образование.

Минимальные запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ составляют: печное топливо -7 суточная, дизельное топливо -7 суточная, мазут 7-суточная потребность.

Таблица 16 - Объем ОНЗТ для расхода топлива до 150 т/ч
	Вид топлива
	Объем запаса топлива

	Твердое топливо:

при доставке автотранспортом

при доставке по железной дороге
	На 7-суточный расход На 14-суточный расход

	Жидкое топливо основное и резервное: при доставке автотранспортом при доставке по железной дороге
	На 5-суточный расход На 10-суточный расход

	Жидкое топливо аварийное для котель​ных, работающих на газе, доставляемое наземным транспортом
	На 3-суточный расход

	Жидкое топливо, доставляемое по трубо​проводам
	На 2-суточный расход

	Жидкое топливо растопочное для котель​ных производительностью: до 100 Гкал/ч включительно более 100 Гкал/ч
	два резервуара по 100 т два резервуара по 200 т


Таблица 17 - Перспективные топливные балансы на 2032г.

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железенодорож-ная

	Основное оборудование
	ДЕ-25-14 х 2

ДЕВ-10-14-ГМ х 1
	КВСА-3 х 4
	ДКВР-10-13 х 2
	КВСА-0,6 х 2
	КВСА 3 х 2
	Е-1/9 х 2
	Lavart 600R х 3

	Основное топливо
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ
	природный газ

	Резервное и аварийное топливо
	топочный мазут
	Печное топливо
	Печное топливо
	Дизельное топливо
	Дизельное топливо
	Печное топливо
	Дизельное топливо

	Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (ккал/мЗ)
	8060
	8060
	8060
	8060
	8060
	8060
	8060

	Максимальный часовой расход основного топлива,  кг у.т.
	1,158
	
	
	
	
	
	

	Годовой расход основного топлива т у.т.(тыс. мЗ)
	4 705,89
	2 633,17
	1 890,44
	149,97
	1 263,62
	171,02
	242,86

	Нормативный запас аварийного топлива, т у.т.
	115
	70
	41
	4
	29
	5
	6

	Норма расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т., на 2032г.
	161,7
	158,5
	158,7
	161,3
	153,8
	169,4
	153,4

	Прогнозируемые тепловые потери в тепловых сетях на2032г., %
	20
	10
	10
	5
	5
	5
	10

	Прогнозируемый удельный расход условного топлива на отпуск тепла, кг.у.т.(мЗ)/Гкал
	161,7
	158,5
	158,7
	161,3
	153,8
	169,4
	153,4

	
	
	
	
	
	
	
	


9. Оценка надежности теплоснабжения.
Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теп​лоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность тепло​снабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются сле​дующие показатели:

1) интенсивность отказов систем теплоснабжения;
2) относительный аварийный недоотпуск тепла;
3) надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
4) надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
5) надежность топливоснабжения источников тепловой;
6) соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам по​требителей;
7) уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;
8) техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
9) готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях:
· укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

· оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

· наличия основных материально-технических ресурсов;

· укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
В системе теплоснабжения города Калачинск рассмотрены следующие, в том числе маловероятные, виды аварий:

· длительный выход из строя наиболее крупного котлоагрегата на источнике;
· прекращение подачи природного газа на котельную;

· повреждение магистрального теплопровода;

· разрыв на распределительных тепловых сетях.

Имеющийся резерв установленной тепловой мощности позволяет обес​печить нормативный отпуск тепла потребителям в случае выхода из строя наиболее крупного котлоагрегата на источниках тепла.

В системе теплоснабжения города взаимное резервирование тепловых сетей источников не предусмотрено.

Аварийное прекращение подачи основного топлива на котельную обу​словливает предусмотренный действующими инструкциями переход на резервное топливо. Аварийный и резервный запас обеспечивает возможность работы котельной в течение 5 и 10 суток соответственно.

В случае аварии на магистральном теплопроводе наиболее крупной центральной котельной невозможно резервирование элементов тепловой сети путём кольцевания.

К 2032г. после проведения реконструкции и технического перевоору​жения источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей каче​ство и надёжность теплоснабжения города увеличится.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения необходима диагностика технического состояния оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепло потребляющих установок потребителей для принятия решений относительно эксплуатации элементов системы теплоснабжения.

10. Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение.
Оценка стоимости реконструкции, нового строительства котельных и теплосетевых объектов города выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предвари​тельных укрупненных сметных расчетов.

В состав стоимости реконструкции котельных включены затраты, не​обходимые для осуществления строительства объекта, в том числе проектно-изыскательские работы, шефмонтаж, пусконаладочные работы и прочее.
Перспективные топливные балансы на 2032г  приведены в Таблица 17.
Необходимый объём финансирования 138,25 млн.р. в том числе: 
На повышение качества теплоснабжения – 138,25 млн.р.;
 На подключение строящихся объектов - 2.156 млн.р.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:
· региональный и муниципальный бюджет;

· кредиты;
· собственные средства ООО «Тепловая компания Калачинская».

11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения города.

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. Границы системы теплоснабжения города приведены Приложение 1.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в)
надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г)
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в случаях:

· подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

технологического объединения или разделения систем теплоснабжения. Изменение границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации осуществляется путем внесения изменений в схему теплоснабжения при её ежегодной актуализации

Таблица №1. Реестр утверждаемых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Калачинска.

	Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия (системы теплоснабжения)
	Существующая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – источники тепловой энергии (мощности)
	Источник тепловой энергии (мощности), принадлежность
	Теплосетевые организации
	Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
	Единая теплоснабжающая организация, утверждаемая в зоне

	1
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Центральная котельная, г. Калачинск, Октябрьская,42"Н"
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и  (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 08 августа 2012г.)
	ООО «Тепловая компания Калачинская»

	2
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Котельная №4, г. Калачинск, ул. Больничная, 20
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и  (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 08 августа 2012г.)
	ООО «Тепловая компания Калачинская»

	3
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Котельная №5, г. Калачинск, ул. Заводская
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и  (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 08 августа 2012г.)
	ООО «Тепловая компания Калачинская»

	4
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Котельная №6, г. Калачинск, ул. Черепова, 101 "А"
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и  (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 08 августа 2012г.)
	ООО «Тепловая компания Калачинская»

	5
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Котельная №7, г. Калачинск, ул. Строительная,3 "Б"
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и  (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 08 августа 2012г.)
	ООО «Тепловая компания Калачинская»

	6
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Котельная школы №2, г. Калачинск, ул. 70й Бригады, 50 "А" 
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и  (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 08 августа 2012г.)
	ООО «Тепловая компания Калачинская»

	7
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Котельная по ул. Железнодорожная Калачинск, ул. Железнодорожная
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и  (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ №808 от 08 августа 2012г.)
	ООО «Тепловая компания Калачинская»


Таблица № 2.  Утверждаемые зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения города Калачинска.

	Единая теплоснабжающая организация, утверждаемая в зоне
	Единая теплоснабжающая организация, утверждаемая в зоне

	ООО «Тепловая компания Калачинская»
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Приложение №1

Технико-экономические показатели работы теплоисточников ООО «Тепловая компания Калачинская».

	
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	32,38
	10,08
	11,45
	1,01
	5,05
	1,1
	1,53

	Фактические тепловые потери в тепловых сетях, средние за отопительный период 2024-2025гг., Гкал
	11300,1
	2774,55
	1698,53
	111,4
	685,72
	120,5
	99,1

	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	21,45
	9,68
	7,31
	0,58
	4,51
	0,54
	1,49

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто
	+10,93
	+0,4
	+4,14
	+0,43
	+0,54
	+0.56
	+0,4

	Расход, т/ч
	858
	387,2
	292,4
	23,2
	180,4
	21,6
	59,6

	Загрузка котельной, %
	63,6
	96,03
	63,84
	57,4
	89,3
	59,4
	96,1

	Износ, %
	88
	97
	88
	94
	98
	98
	5

	Удельный расход топлива, кг.т. /Гкал
	161,7
	158,5
	158,7
	161,3
	153,8
	169,4
	153,4

	КПД котельной, %
	88,4
	93,2
	73,6
	79,5
	91,0
	75,6
	96

	СН котельной, %
	3,92
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	Затраты на топливо, т.руб.
	37 623,95
	21 108,68
	14 719,78
	1 135,8
	9 855,44
	1 422,32
	8251,3

	Затраты на эл. эн., т.руб.
	8 341,31
	3 789,17
	4778,45
	303,24
	1 633,03
	171,18
	1 222,8

	Затраты на зарплату, т.руб.
	6 282,18
	4 721,9
	5 072,57
	2 030,08
	3 868,94
	1 995,18
	2 017,5

	Затраты на ремонт и техобслуживание, т.руб.
	6 834,55
	3 142,34
	3 044,29
	1 172,62
	2 126,12
	1 374,76
	1 951,9

	Годовой экономич. эффект, т.руб.
	7 337,92
	7 177,57
	415,52
	- 2 900,54
	2 272,63
	- 2 769,45
	512,3


Суммарная выработка тепловой энергии за отопительный период 2024-2025гг. – 89 604,96 Гкал, суммарный отпуск – 68 553,63 Гкал/ч (75,5% от выработки)
Приложение №2

Планируемые к 2032году технико-экономические показатели работы теплоисточников 

ООО «Тепловая компания Калачинская».

	 
	Центральная котельная
	Котельная №4
	Котельная №5**
	Котельная №6
	Котельная №7
	Котельная школы №2
	Котельная по ул. Железнодорожная

	Установленная мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3(14,6*)
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	33,7
	10,3 (14,6*)
	11,6
	1,03
	5,16
	1,12
	1,55

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	32,38
	10,08 (14,28*)
	11,45
	1,01
	5,05
	1,1
	153

	Фактические тепловые потери в тепловых сетях, средние за отопительный период 2024-2025гг., Гкал
	11300,1
	2774,55
	1698,53
	111,4
	685,72
	120,5
	69

	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	21,45
	9,68
	7,31
	0,58
	4,51
	0,54
	1,49

	Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто
	+10,93
	+0,4 (+4,62*)
	+4,14
	+0,43
	+0,54
	+0,56
	+0,4

	Расход, т/ч
	858
	387,2
	292,4
	23,2
	180,4
	21,6
	59,6

	Загрузка котельной, %
	63,6
	96,03 (67,8*)
	63,84
	57,4
	89,3
	59,4
	100

	Износ, %
	88
	97
	88
	94
	98
	98
	45

	Удельный расход топлива, кг. т./Гкал
	161,7
	158,5
	158,7
	161,3
	153,8
	169,4
	150

	КПД котельной, %
	88,4
	93,2
	73,6
	79,5
	91,0
	75,6
	99

	СН котельной, %
	3,92
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16

	Затраты на топливо, т.руб.
	37 623,95
	21 108,68
	14 719,78
	1 135,8
	9 855,44
	1 422,32
	8251,3

	Затраты на эл. эн., т.руб.
	8 341,31
	3 789,17
	4778,45
	303,24
	1 633,03
	171,18
	1 222,8

	Затраты на зарплату, т.руб.
	6 282,18
	4 721,9
	5 072,57
	2 030,08
	3 868,94
	1 995,18
	2 017,5

	Затраты на ремонт и техобслуживание, т.руб.
	6 834,55
	3 142,34
	3 044,29
	1 172,62
	2 126,12
	1 374,76
	1 951,9


*   с учетом работы резервных котлов работающих на жидком топливе КВА 2,5

** с учетом работы двух котлов.
Схема теплоснабжения муниципального округа  Калачинский район  Омской области до 2032 года                                                                 Обосновывающие материалы.








49

